## 1_소화기·옥내소화전
공동주택 소방시설 자체점검 체크리스트 (관리사무소 실무용)
점검결과 표기: 양호( ) / 불량( ) / 해당없음(/) · 필요 시 비고란에 위치(동/층/실) 및 조치내용 기재
단지명
점검구분 | □ 월간 □ 분기 □ 반기 □ 연간 □ 수시
점검일/점검자 | 점검일: ______년 ___월 ___일 점검자: __________ 확인자: __________
1-A. 소화기구(소화기·간이소화용구·자동확산소화기)
점검 항목(세부) | 양호 | 불량 | 비고(위치/조치내용)
거주자 등이 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 설치되어 있는지
설치 높이 및 고정 상태 적정(넘어짐·탈락 방지)
배치거리 적정(보행거리: 소형 20m 이내 / 대형 30m 이내)
구획된 거실(바닥면적 33㎡ 이상)마다 소화기 설치 여부(해당 시)
소화기 표지(표시) 설치 상태 적정
소화기 변형·손상·부식 등 외관 이상 유무
지시압력계 녹색범위 유지 여부
분말소화기 내용연수(10년) 경과 여부 확인(해당 시)
설치 수량 적정(동/층/구역 기준)
적응성 있는 소화약제 사용 여부(장소·위험물 특성 고려)
1-B. 자동소화장치(주방/캐비닛형/가스·분말 등) (설치된 경우)
점검 항목(세부) | 양호 | 불량 | 비고(위치/조치내용)
수신부 설치상태 적정 및 정상 작동(예비전원·음향장치 포함)
소화약제 지시압력 적정 및 외관 이상 유무
소화약제 방출구(분사헤드) 설치상태 적정 및 막힘·손상 유무
감지부 설치상태 적정(탈락·훼손 없음)
탐지부 설치상태 적정 및 정상 작동(시험 가능 시)
차단장치(가스·전기 등) 설치상태 적정 및 정상 작동
2. 옥내소화전설비(공용부·지하주차장 등)
점검 항목(세부) | 양호 | 불량 | 비고(위치/조치내용)
소화전함 개방 용이(잠금·적치물 등 장애 없음)
‘소화전’ 표시 및 사용요령 표지 설치상태 적정(외국어 병기 필요 시 포함)
함 내 소방호스·관창 비치 적정 및 연결(접결)상태 양호
호스 손상·누수·접결부 풀림 여부
방수구(노즐) 개폐 장치 작동 용이
표시등(위치·기동) 정상 점등 여부(해당 시)
방수압력/방수량 정상(시험 가능 시 기록)
배관·밸브 누수 및 동결방지조치 상태(겨울철) 적정
송수구(연결용) 설치장소 적정, 마개 설치 여부(해당 시)
전원(상용/비상) 공급 상태 및 제어반(감시제어반) 표시·경보 정상
종합 의견(특이사항/조치계획): _________________________________________________

## 2_스프링클러·펌프
공동주택 소방시설 자체점검 체크리스트 (관리사무소 실무용)
점검결과 표기: 양호( ) / 불량( ) / 해당없음(/) · 필요 시 비고란에 위치(동/층/실) 및 조치내용 기재
단지명
점검구분 | □ 월간 □ 분기 □ 반기 □ 연간 □ 수시
점검일/점검자 | 점검일: ______년 ___월 ___일 점검자: __________ 확인자: __________
3. 스프링클러설비(설치된 경우)
점검 항목(세부) | 양호 | 불량 | 비고(위치/조치내용)
헤드 변형·손상 유무(부식·휨·누수 흔적 포함)
헤드 주변 살수 장애물(배관·전선·적치물) 없음
헤드에 도장·이물질 부착/막힘 없음
유수검지장치 설치 상태 및 점검 접근성 적정
유수검지(시험) 시 음향장치(경종 등) 작동 여부(가능 시)
준비작동식/일제개방밸브(해당 시) 개방·작동 및 수동조작함 상태
배관 누수·부식·지지대 이탈 등 이상 유무
송수구(해당 시) 설치상태 및 마개·표지 상태 적정
4. 간이스프링클러설비(설치된 경우)
점검 항목(세부) | 양호 | 불량 | 비고(위치/조치내용)
수원 유효수량 적정(겸용 포함)
자동급수장치 설치 여부 및 작동 상태(해당 시)
유수검지장치 설치 상태 및 점검 편의성
음향장치(경종 등) 변형·손상 없고 정상 작동(가능 시)
간이헤드 파손·막힘·살수장애 없음
배관·밸브 순서(시공) 적정 및 누수 없음
제어반 표시·경보 정상(겸용인 경우 포함)
5. 수조/수원 및 소화용수설비
점검 항목(세부) | 양호 | 불량 | 비고(위치/조치내용)
소화수조(전용/겸용) 수위 정상 및 유효수량 확보
수위계 설치상태 적정 또는 수위 확인 가능
수조 누수·부식·오염(이물) 유무
동결방지 조치 상태(겨울철) 적정
‘소화설비용 수조/배관’ 표지 설치 상태 적정(겸용 시 겸용명 표기)
상수도 소화용수(해당 시) 설치장소 및 접근성 적정
6. 펌프 및 가압송수장치(주/예비/충압펌프)
점검 항목(세부) | 양호 | 불량 | 비고(위치/조치내용)
주펌프 자동 기동/정지 설정(기동압력) 적정(가능 시 기록)
예비펌프 정상 기동(주펌프 고장 가정 테스트 가능 시)
충압펌프 정상 작동(압력 유지)
압력계·진공계 등 부속장치 변형·손상 유무
이상 소음·진동·과열·누수 유무
성능시험(가능 시) 결과 기록 유지
제어반 표시등·경보·자동/수동 전환 정상
비상전원(발전기/축전지 등) 상태 및 연료 보유(해당 시)
종합 의견(특이사항/조치계획): _________________________________________________

## 3_경보설비
공동주택 소방시설 자체점검 체크리스트 (관리사무소 실무용)
점검결과 표기: 양호( ) / 불량( ) / 해당없음(/) · 필요 시 비고란에 위치(동/층/실) 및 조치내용 기재
단지명
점검구분 | □ 월간 □ 분기 □ 반기 □ 연간 □ 수시
점검일/점검자 | 점검일: ______년 ___월 ___일 점검자: __________ 확인자: __________
7. 비상경보설비 / 단독경보형감지기(설치된 경우)
점검 항목(세부) | 양호 | 불량 | 비고(위치/조치내용)
비상벨·발신기·조작장치 설치상태 적정 및 접근성 확보
비상벨 작동 시험(가능 시) 및 경보 전달 상태
단독경보형감지기 설치상태 적정(탈락·파손 없음)
단독감지기 전원(상용/건전지) 상태 및 교체 주기 관리
8. 자동화재탐지설비(수신기/감지기/시각경보기)
점검 항목(세부) | 양호 | 불량 | 비고(위치/조치내용)
수신기 위치 표지 및 접근·점검 편의성 확보
수신기 이상표시(단선·지락·전원) 여부 확인
감지기(열/연기/복합 등) 오염·훼손·탈락 없음
우선경보/전층경보 방식 설정 적정(해당 시)
시각경보기 설치 상태 및 점등/점멸 확인(가능 시)
예비전원(축전지) 확보 및 시험(가능 시)
9. 비상방송설비
점검 항목(세부) | 양호 | 불량 | 비고(위치/조치내용)
증폭기(앰프) 설치장소 및 표지 적정
방송 전환(자동/수동) 및 송출 시험(가능 시)
스피커 파손·탈락·음량 불량 없음(구역별 확인)
우선경보 방식 적용 구역 동작 확인(가능 시)
10. 가스누설경보기 / 누전경보기
점검 항목(세부) | 양호 | 불량 | 비고(위치/조치내용)
가스누설경보기(단독형/분리형) 설치상태 적정(가스 종류: LNG/LPG 확인)
수신기 위치 및 경계구역 표시 적정(해당 시)
차단기구(연동밸브 등) 설치·작동 여부(가능 시)
누전경보기 수신기 형식(1급/2급) 확인 및 이상표시 여부
누전경보기 차단기구 연동(해당 시) 및 시험 기록
종합 의견(특이사항/조치계획): _________________________________________________

## 4_피난·유도등
공동주택 소방시설 자체점검 체크리스트 (관리사무소 실무용)
점검결과 표기: 양호( ) / 불량( ) / 해당없음(/) · 필요 시 비고란에 위치(동/층/실) 및 조치내용 기재
단지명
점검구분 | □ 월간 □ 분기 □ 반기 □ 연간 □ 수시
점검일/점검자 | 점검일: ______년 ___월 ___일 점검자: __________ 확인자: __________
11. 피난기구(완강기·피난사다리 등) / 인명구조기구(설치된 경우)
점검 항목(세부) | 양호 | 불량 | 비고(위치/조치내용)
피난기구 설치장소 표시 및 접근성 확보(잠금·적치물 없음)
완강기 고정·체결 상태 양호(부식·풀림 없음)
완강기 로프/벨트 마모·절상·오염·꼬임 없음
간이완강기/피난사다리/구조대 등 구성품 누락 없음
사용방법 안내표지 부착 및 식별 가능
인명구조기구(방화복/공기호흡기/인공소생기 등) 비치 및 보관 상태 적정
인명구조기구 사용기한·충전압·점검표(해당 시) 관리
12. 유도등·유도표지·피난유도선
점검 항목(세부) | 양호 | 불량 | 비고(위치/조치내용)
유도등 정상 점등 및 방향 표시 적정
정전(비상전원 전환) 시 비상점등(배터리) 확인(가능 시)
유도등 가림·훼손·오염 없음(시인성 확보)
유도표지 설치상태 적정 및 식별 가능
피난유도선 설치상태(이탈·단선·오염) 점검(설치된 경우)
배터리(내장형/축전지) 상태 및 교체 주기 관리
13. 비상조명등 / 휴대용비상조명등
점검 항목(세부) | 양호 | 불량 | 비고(위치/조치내용)
비상조명등 설치상태 적정 및 점등 확인(가능 시)
비상전원(내장형/축전지/발전기) 구분 및 상태 점검
휴대용 비상조명등 비치 장소·수량 적정
휴대용 조명 배터리(건전지/충전식) 상태 및 충전 관리
14. 비상구·피난통로(공용부)
점검 항목(세부) | 양호 | 불량 | 비고(위치/조치내용)
비상구 폐쇄·잠금·적치물 없음(상시 개방/피난 가능 상태)
피난통로(복도·계단) 장애물·미끄럼 위험 요소 없음
피난 안내도/피난 안내표지 부착(해당 시)
방화문 주변 이물·도어클로저 이상 없음(상시폐쇄/자동폐쇄 기능 확인)
종합 의견(특이사항/조치계획): _________________________________________________

## 5_소방활동·기타
공동주택 소방시설 자체점검 체크리스트 (관리사무소 실무용)
점검결과 표기: 양호( ) / 불량( ) / 해당없음(/) · 필요 시 비고란에 위치(동/층/실) 및 조치내용 기재
단지명
점검구분 | □ 월간 □ 분기 □ 반기 □ 연간 □ 수시
점검일/점검자 | 점검일: ______년 ___월 ___일 점검자: __________ 확인자: __________
15. 제연설비(거실/부속실·계단실 등, 설치된 경우)
점검 항목(세부) | 양호 | 불량 | 비고(위치/조치내용)
제연팬(급기/배기) 작동 상태(가능 시) 및 이상 소음·진동 없음
댐퍼 개방/폐쇄 및 구획 유지 상태(가능 시)
제연구역 출입문 자동폐쇄장치 상태(상시폐쇄/감지기 연동 닫힘 등)
기동방식(자동/수동/원격) 표지 및 조작 가능 상태
전원(상용/비상) 공급 및 제어반 표시·경보 정상
16. 연결송수관설비(설치된 경우)
점검 항목(세부) | 양호 | 불량 | 비고(위치/조치내용)
송수구 설치장소 접근 가능 및 표지 적정
방수구(계단실/복도 등) 위치 표시 및 접근성 확보
기동스위치 설치장소(송수구/방재실 등) 확인 및 작동(가능 시)
배관·밸브 누수·부식·손상 없음
16-1. 상수도 소화전(상수도소화용수설비) (설치된 경우)
점검 항목(세부) | 양호 | 불량 | 비고(위치/조치내용)
상수도 소화전 설치장소 접근성 확보(차량·적치물 등 장애 없음)
표지(상수도 소화용수/소화전) 설치 및 식별 가능
소화전 호칭지름/구경 표시 확인(해당 시)
마개·캡(개폐부) 손상·분실 없음, 개방 가능
누수·부식·파손 없음(본체·주변 배관 포함)
동절기 동결방지 조치 상태 적정
방수/수압 확인(가능 시) 및 시험 기록 유지
17. 비상콘센트설비 / 무선통신보조설비(설치된 경우)
점검 항목(세부) | 양호 | 불량 | 비고(위치/조치내용)
비상콘센트 설치장소 표지 및 작동 확인(가능 시)
전압/플러그 형식(단상220V/3상380V 등) 표기 및 이상 없음
무선통신보조설비(누설동축/안테나 등) 설치상태 및 접속단자 점검
공용/전용 구분 및 장애물로 인한 통신 불량 요소 없음
18. 방화문·자동방화셔터 / 기타(관리 상태)
점검 항목(세부) | 양호 | 불량 | 비고(위치/조치내용)
방화문 자동폐쇄 기능(도어클로저/자동폐쇄장치) 정상
방화셔터(해당 시) 레일·수동조작·장애물 여부 점검
소방시설 주변 적치물 없음(펌프실·방재실·수신기 앞 포함)
점검기록(체크리스트/조치내역) 보관 및 후속 조치 완료 여부
불량 항목 발생 시 즉시 조치/수리 요청 및 사진·증빙 확보
종합 의견(특이사항/조치계획): _________________________________________________